## QGBT
QGBT - QUADRO DE CARGAS - ESCOLA
CIRCUITO | DESCRIÇÃO | Iluminação |  |  |  | Tomadas |  |  |  |  | outros | Potência | Potência | Fator de Potência | Tensão | Número de Fases | Corrente | Bitola | Proteção | BALANCEAMENTO
|  | 16 | 22 | 36 | 60 | 100 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1 | (W) | (VA) |  | (V) |  | (A) | (mm2) | (A) | R | S | T
|  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | [9 empty] | (W) | (W) | (W)
ILUMINAÇÃO
IE | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 19 | [8 empty] | 418 | 430.9278 | 0.97 | 220 | 2F+T | 1.9588 | 2.5 | 20 | 209 | 209
IL1 | ILUMINAÇÃO PISCINA |  |  |  | 14 | [6 empty] | 840 | 865.9794 | 0.97 | 220 | 2F+T | 3.9363 | 2.5 | 20 |  | 420 | 420
IL2 | ILUMINAÇÃO VESTIÁRIOS TÉRREO / CIRCULAÇÃO TÉRREO |  |  | 39 | [7 empty] | 1404 | 1447.4227 | 0.97 | 220 | 2F+T | 6.5792 | 2.5 | 20 | 702 |  | 702
IL3 | ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO 1° PAVIMENTO |  |  | 34 | [7 empty] | 1224 | 1261.8557 | 0.97 | 220 | 2F+T | 5.7357 | 2.5 | 20 | 612 | 612
IL4 | ILUMINAÇÃO SALAS 1° PAVIMENTO |  |  | 27 | [7 empty] | 972 | 1002.0619 | 0.97 | 220 | 2F+T | 4.5548 | 2.5 | 20 |  | 486 | 486
IL5 | ILUMINAÇÃO SALAS 1° PAVIMENTO |  |  | 27 | [7 empty] | 972 | 1002.0619 | 0.97 | 220 | 2F+T | 4.5548 | 2.5 | 20 | 486 |  | 486
IL6 | ILUMINAÇÃO ESTUDIO / APOIO / SALA TÉC. |  |  | 10 | [7 empty] | 360 | 371.134 | 0.97 | 220 | 2F+T | 1.687 | 2.5 | 20 | 180 | 180
IL7 | ILUMINAÇÃO SANITÁRIOS | 8 | 2 | 4 | [7 empty] | 316 | 325.7732 | 0.97 | 220 | 2F+T | 1.4808 | 2.5 | 20 |  | 158 | 158
| TOTAL ILUMINAÇÃO | 8 | 21 | 141 | 14 | [6 empty] | 6506 | 6707.2165 | 0.97 | 220 | 2F+T | 30.4873 | 6 | 40
TOMADAS E PONTOS DE FORÇA
T1 | TOMADA BEBEDOURO |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 250 | 271.7391 | 0.92 | 220 | 2F+T | 1.2352 | 2.5 | 20 |  | 125 | 125
T2 | TOMADAS SALA TÉC./ ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 2F+T | 6.917 | 2.5 | 20 | 700 | 700
T3 | TOMADAS SALAS VOCALIZAÇÃO/ DANÇA E LUTAS |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 2F+T | 7.4111 | 2.5 | 20 |  | 750 | 750
T4 | TOMADAS SALAS MÍSICA/ ARTES/ CULTURA |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 2F+T | 7.4111 | 2.5 | 20 |  | 750 | 750
T5 | TOMADAS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 400 | 434.7826 | 0.92 | 220 | 2F+T | 1.9763 | 2.5 | 20 |  | 200 | 200
| TOTAL TOMADAS | [10 empty] | 4800 | 5217.3913 | 0.92 | 220 | 3F+N+T | 23.7154 | 6 | 40
CH1 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 | 2700 |  | 2700
CH2 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 | 2700 | 2700
CH3 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 |  | 2700 | 2700
CH4 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 | 2700 |  | 2700
CH5 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 | 2700 | 2700
CH6 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 |  | 2700 | 2700
CH7 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 | 2700 |  | 2700
CH8 | CHUVEIRO | [9 empty] | 1 | 5400 | 5869.5652 | 0.92 | 220 | 2F+T | 26.6798 | 6 | 32 | 2700 | 2700
| TOTAL PONTOS DE FORÇA |  |  |  |  | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43200 | 46956.5217 | 0.92 | 220 | 3F+N+T | 123.2325 | 70 | 200
QDPC | QUADRO PISCINA | [9 empty] | 1 | 5500 | 5978.2609 | 0.92 | 220 | 3F+N+T | 15.6893 | 6 | 32 | 1833.3333 | 1833.3333 | 1833.3333
QDEL | QUADRO ELEVADOR | [9 empty] | 1 | 7000 | 7608.6957 | 0.92 | 220 | 3F+N+T | 19.9682 | 6 | 32 | 2333.3333 | 2333.3333 | 2333.3333
TOTAL |  | 8 | 21 | 141 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67006 | 72468.0861 | 0.92463 | 220 | 3F+N+T | 190.185 | 120 | 250 | 23255.6667 | 22256.6667 | 21743.6667
190.185
[20 empty] | 21218.5667 | 22335.3333 | 23452.1